### ПРОМЫШЛЕННЫЙ  НАГРЕВАТЕЛЬ  ВОЗДУХА

##### Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Паспорт газоиспользующего оборудования.

### Модель НП-100А

/ ТУ 4864-004-89570670-2014 /

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н11190

ВНИМАНИЕ !

Внимательно изучите данное Руководство, прежде чем монтировать, применять или обслуживать нагреватель. Неправильное использование нагревателя может стать причиной несчастного случая, привести к материальному ущербу или выходу нагревателя из строя. Сохраняйте Руководство в течение всего срока использования нагревателя.

ООО  «ДАЛСКОМ» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию нагревателей воздуха и в техническую документацию в любое время и без предварительного оповещения.

Санкт-Петербург, 2016 г.

Внимательно прочтите и изучите все “Руководство по эксплуатации” перед сборкой, пуском или обслуживанием нагревателя воздуха. Неправильная эксплуатация нагревателя воздуха может привести к серьёзным травмам или смерти вследствие ожогов, пожара, взрыва, поражения электрическим током или отравления угарным газом.

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ.

Отравление угарным газом смертельно опасно!

Первые признаки отравления угарным газом напоминают симптомы гриппа - головная боль, головокружение и/или тошнота. Появление таких признаков может означать , что нагреватель неисправен. Немедленно выключите режим нагрева, проветрите помещение и выйдите на свежий воздух.

Обратитесь в техническую службу производителя или его уполномоченного представителя.

- В качестве топлива используйте только природный газ. В случае использования сжиженного газа (пропан-бутана) требуется установка на газо-горелочное утсройство специального комплекта переналадки (см. Приложение 1 - “Руководство по эксплуатации  газовых горелок ”).

- Запрещается использовать нагреватель воздуха при наличии в воздухе паров бензина, разбавителей красок и других легковоспламеняемых и взрывоопасных веществ.

- Не используйте нагреватель воздуха в мокрых  или влажных помещениях.

- Пользуйтесь нагревателем воздуха только в местах, где отсутствует сильная запыленность.

- Обеспечте следующие минимальные расстояния от нагревателя воздуха до горючих материалов: со стороны выхода воздуха- 2.50 м; сверху, сзади и с боков-1.25 м.

- Располагайте нагреватель воздуха только на ровной, устойчивой поверхности.

- Запрещается закрывать или прикрывать входное и/или выходное отверстие нагревателя воздуха.

- Запрещается подсоединять воздуховоды или трубы к входному и/или выходному (для нагретого воздуха) отверстию нагревателя без согласования с технической службой производителя.

- При пользовании нагревателем следует соблюдать все местные нормы и правила.

- Запрещается пользоваться нагревателем в жилых и спальных помещениях.

- Нагреватель можно использовать  только в условиях хорошей вентиляции. Приток свежего воздуха в помещение где установлен нагреватель должен  соответствовать теплопроизводительности нагревателя - не менее 150 куб.м/ч на каждые 100 кВт тепловой мощности. В случае отсутствия системы принудительной подачи воздуха, необходимо обеспечить вентиляционные отверстия, открывающие доступ к свежему воздуху, площадью  не менее 1,0 м2 на каждые 100 кВт тепловой мощности нагревателя.

- Помещения, где эксплуатируются нагреватели воздуха, должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

- При использовании термостата будьте осторожны, так как нагреватель может включиться в любой момент.

- Запрещается передвигать, поднимать или обслуживать работающий, неостывший или включенный в сеть нагреватель.

- Не накрывайте работающий нагреватель.

- Температура отработанных газов более 200 гр.С. Используйте дымоход, диаметром, указанным в таблице с параметрами нагревателя. Высота дымохода должна составлять не менее 3-х метров, общая длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

- Подключайте нагреватель воздуха только к питающей эл./сети, оборудованной автоматическим выключателем с максимальным током нагрузки, соответствующим потребляемой эл. мощности нагревателя, указанной в таблице с параметрами.

- Не включайте нагреватель без заземления.

- Используйте для подключения нагревателя воздуха только электросеть с напряжением и частотой, указанными в таблице с параметрами нагревателя.

- Категорически запрещается отключать нагреватель воздуха от электросети до полной остановки вентилятора.

- Внезапное отключение электропитания в момент, когда нагреватель воздуха работает в режиме “НАГРЕВ” может привести к выходу из строя горелки и теплообменника. Рекомендуется использовать системы бесперебойного энергоснабжения.

- Любые подключения к нагревателю воздуха следует производить при отключенном питании сети.

- Неработающий нагреватель должен быть отключен от электросети.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Промышленные нагреватели воздуха НП-100А являются газоиспользующим оборудованием (работают на природном и сжиженном газе) и предназначены для подогрева приточного и рециркуляционного воздуха в системах воздушного отопления помещений категории Г и Д, создания потока горячего воздуха в зоне проведения строительных, отделочных, монтажных работ, а также для другого промышленного использования в различных технологических процессах на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях.

Промышленные нагреватели воздуха НП-100А предназначены для использования в условиях умеренного климата.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Конструктивно нагреватель воздуха выполнен в металическом корпусе, внутри которого находится теплообменник из нержавеющей стали, с закрепленными на нем термодатчиками, закрытый с трех сторон кожухом. На корпусе установлен вентилятор, газовая горелка в комплекте с газовым клапаном, программируемый блок управления с микропроцессорным регулятором температуры.

Работа нагревателя произходит следующим образом:

Природный газ подается в горелочное устройство, где образуется газо-воздушная смесь, которая через форсунку под давлением распыляется в камеру сгорания теплообменника и воспламеняется с помощью высоковольтных электродов. Продукты сгорания газо-воздушной смеси нагревают теплообменник, после чего выбрасываются наружу через специальный отводящий патрубок. В это же время вентилятор забирает из окружающего объема холодный воздух и прогоняет его по наружному контуру теплообменника. Нагретый, от  контакта со стенками теплообменника, воздух под давлением выбрасывается из патрубка для чистого нагретого воздуха.

С помощью блока управления можно визуально контролировать процесс работы нагревателя, поддерживать температуру в помещении (используя внешний термодатчик).

# Внешний вид панели блока управления

1. 	Главный выключатель «СЕТЬ».

- Переключатель режимов работы «ВЕНТИЛЯЦИЯ / НАГРЕВ»

- Сигнальная лампа «СЕТЬ»

- Сигнальная лампа «АВАРИЯ :   СЕТЬ / ВЕНТИЛЯТОР»

- Сигнальная лампа «АВАРИЯ :   ПЕРЕГРЕВ»

Основные параметры и характеристики нагревателя воздуха НП-100А.

| Модель | НП-100А |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 100 |
| Поток воздуха, куб. м/ч | 6000-8500 |
| Расход газа, м3/ч | 10.0 |
| Перепад температур вход/выход (не менее), град.С | 50 |
| Энергопотребление (не более), кВт | 2.5 |
| Диаметр отводной трубы, мм | 150 |
| Диаметр выходного сечения, мм | 560 |
| Топливо | Природный газ |
| Габариты: длина, L ширина, B высота, H | не более 1800 мм 850 мм 1350 мм |
| Масса, кг (не более) | 295 |
| Напряжение питания, В | 380В, 50 Гц |

Подключение газа.

Магистраль подачи газа к горелке должна быть укомплектована всеми приспособлениями и дополнительным оборудованием, которое требуется согласно действующим нормативам. Мы рекомендуем следующее: всегда подключать фильтр, не прилагать механических усилий к узлам и деталям, для чего устанавливать гибкое сочленение, а также запорно-отсечные краны.

Прокладка газовой магистрали должна проводиться с использованием жестких труб. Любые гибкие трубы должны быть сертифицированы. Также учитывайте, что потребуется определенное свободное пространство для проведения технического обслуживания горелки и нагревателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- Подготовка нагревателя к работе.

- Подключите систему отвода продуктов сгорания к нагревателю.

Вывод продуктов сгорания должен осуществляться за пределы обогреваемого объекта ( помещения ) с помощью дымохода. Высота дымохода должна составлять не менее 3-х метров, общая длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

1.2. Подключите газовую магистраль к газовому мультиблоку горелки (см. Приложение 1 - “Руководство по эксплуатации  газовых горелок ”). Убедитесь в отсутствии утечек газа в местах подключения.

  - Убедитесь, что эл. сеть для подключения нагревателя соответствует параметрам нагревателя и снабжена тепловым автоматическим выключателем с максимальным током нагрузки, соответствующим эл.мощности потребляемой нагревателем.

  - Включите вилку нагревателя в розетку эл. сети.

- Работа.

- Включение.

Внимание!		Строго соблюдайте последовательность включения и выключения нагревателя.

- Включите главный выключатель эл. питания (поз.1) в положение “СЕТЬ” (Включено).

- Загорается сигнальная лампа 3, сигнализирующая о наличии тока в сети питания.

- Вентилятор запускается и отключается через 3 - 5 сек (Происходит тестирование вентилятора).

Внимание!	Если при включении выключателя 1 вентилятор кратковременно не запустился - обратитесь в техническую службу производителя или его уполномоченного представителя.

Категорически запрещается использовать нагреватель до выяснения причин отказа вентилятора.

- Включение режимов работы.

Переключатель режимов работы ( поз.2) имеет три положения:

“ВЕНТИЛЯЦИЯ”	левое  положение,

“0” (отключено)	среднее положение,

“НАГРЕВ”		правое  положение.

“ВЕНТИЛЯЦИЯ”.

Включите переключатель 2 в положение “ВЕНТИЛЯЦИЯ”:

- Вентилятор начинает работать.

Отключение нагревателя, работающего в режиме “ВЕНТИЛЯЦИЯ” происходит следующим образом:

- Переведите переключатель 2 в среднее положение “0” (вентилятор останавливается),

- Отключите эл.питание нагревателя поворотом  кнопки «СЕТЬ» по часовой стрелке (сигнальная лампа 3 гаснет),

- Отсоедините от сети шнур питания нагревателя.

“НАГРЕВ”.

Переведите переключатель режимов из положения “0” (выключено) в положение “НАГРЕВ”.

- Загорается сигнальная лампа эл. питания горелки, расположенная на передней панели горелки.

- В течение 10-15 сек. происходит подача гзо-воздушной смеси в горелку.

- Горелка автоматически запускается.

Предупреждение:    При первом пуске горелка может сразу не запуститься, т.к. газо-воздушная смесь может быть не закачена в горелку за 1 цикл подкачки.

Если горелка не запустилась за один цикл подкачки - загорается лампа (кнопка) перезапуска горелки, расположенная на передней панели горелки.

Действия: Нажмите на кнопку перезапуска горелки не ранее, чем через 2 минуты после того как она загорелась.

В зависимости от длины газового тракта, указанные действия могут быть произведены неоднократно, до запуска горелки.

- Температура в теплообменнике начинает расти и через 1-2 мин. включается вентилятор.

Внимание: Если вентилятор не начал работать в течение 5 мин. с момента запуска горелки,

переведите переключатель режимов 2 в положение “0”, затем отключите питание нагревателя с помощью главного выключателя 1 («СЕТЬ»). Отсоедините от сети шнур питания нагревателя. Обратитесь в техническую службу производителя.

- Далее работа нагревателя происходит в автоматическом режиме.

Отключение нагревателя, работающего в режиме “НАГРЕВ” осуществляется в следующей последовательности:

- Переведите переключатель режимов 2 в среднее положение “0” (выключено).

- Горелка отключается.

Внимание: 	Вентилятор будет работать еще некоторое время до полного остывания теплообменника

( 1-10 мин., в зависимости от степени разогрева теплообменника).

Категорически запрещается производить любые действия с нагревателем до полной остановки вентилятора в режиме продувки !

- После полной остановки вентилятора отключите эл.питание поворотом кнопки-выключателя 1 «СЕТЬ». Сигнальная лампа 3 гаснет.

- Отсоедините от сети шнур питания нагревателя.

Внимание:	Категорически запрещается выключать работающий нагреватель путем извлечения вилки шнура питания из розетки, отключать выключатель 1 («СЕТЬ») при включенных режимах выключателя 2, а также производить любые действия с нагревателем до полной остановки вентилятора в режиме продувки. (Кроме случаев пожара или аварий на объекте, где установлен нагреватель). Указанные действия могут привести к разрушению нагревателя.

Повторный запуск нагревателя производите не ранее, чем через 5 минут с момента его отключения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

В комплект стандартной  поставки промышленных нагревателей воздуха Теплород НП-100А входят нагреватель воздуха в сборе с вентилятором, газовой горелкой и блоком автоматики, инструкция по эксплуатации и паспорт.

Дополнительно могут быть поставлены:

- Термостат для помещений, термостат с таймером.

- Микропроцессорный регулятор температуры (2-10 точек замера температуры).

- Струйные вентиляторы (для повышения КПД воздушно-отопительной системы).

- Микропроцессорная система управления струйными вентиляторами.

- Воздуховоды для подачи нагретого воздуха.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МОДЕЛИ ГОРЕЛОК.

В качестве газогорелочных устройств, устанавливаемых на нагреватель НП-100А,  мы рекомендуем применять модели газовых горелок, указанные в таблице ниже:

| П/п | Производитель | Модель | Настраиваемая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | F.B.R. (Италия) | GAS X3 CE TL | не более 100 кВт |
| 2. | Lamborghini (Италия) | EM 16-E.D3 | не более 100 кВт |

Примечание. Допускается применение других моделей газовых горелок,  сертифицированных и допущенных к эксплуатации на территории Российской Федерации, мощностью не выше 100 кВт, подходящих по габаритным и присоединительным размерам для установки на нагреватель НП-120А

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Установка и эксплуатация нагревателей воздуха должна соответствовать “Требованиям пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции” ППБ-01-93, а также другим нормативным документам, действующим на данной территории.

При использовании нагревателей воздуха НП-100А в системах воздушного отопления, следует руководствоваться СНиП 2.04.05-91.

Помещения и здания, где будут эксплуатироваться нагреватели воздуха должны быть оборудованы средствами пожаротушения. Принадлежность помещения к перечню зданий, сооружений, помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией определяется по НПБ 110-99.

Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности производится на основании НПБ 105-95.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Промышленные нагреватели воздуха НП-100А могут транспортироваться любым видом транспорта при температуре окружающей среды от -20 до +50 гр.С и относительной влажности до 95% при температуре +35 гр. С. При транспортировании нагреватели воздуха должны быть жестко зафиксированы в вертикальном положении. В процессе транспортирования должны быть исключины удары, вибрации, воздействия атмосферных явлений и химически активных веществ. Запрещается транспортирование нагревателей воздуха при наличии в их системах остатков топлива.

Хранение нагревателей воздуха осуществляется в помещениях при темперапуре от -20до +50 гр.С и относительной влажности до 95% при температуре +35 гр С, в вертикальном положении. При хранении нагревателей воздуха должны быть исключины удары, вибрации, воздействия атмосферных явлений и химическиактивных веществ. При длительном хранении (сроком более 2-х месяцев) должно быть слито топливо из всех систем нагревателей воздуха, за исключением топливного насоса горелки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Нагреватели воздуха должны проходить периодическое техническое обслуживание для обеспечения качественной, бесперебойной и безопасной  работы оборудования.

Техническое обслуживание производится через каждые 500 часов работы нагревателей в пунктах технического обслуживания производителя или его уполномоченных представителей.

- Основные операции, проводимые при техническом обслуживании каждые 500 часов работы (ТО-1):

- Контроль/прочистка (при необходимости) газового тракта, замена или прочистка фильтров.

- Проверка установок терморегулятора и термодатчиков.

- Проверка работоспособности вентилятора, горелки и системы автоматики .

- Основные операции, проводимые при техническом обслуживании каждые 1000 часов работы (ТО-2):

- Проверка, регулировка и прочистка компонентов газовой горелки.

- Прочистка камеры сгорания и теплообменника.

- Общая регулировка нагревателя.

Если журнал регистраций работы нагревателя не ведется ежедневно, техническое обслуживание производится: ТО1 - каждые 3 месяца, ТО2 - каждые 6 месяцев эксплуатации нагревателя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ.

| П/п | Неисправность | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нагреватель включен в сеть и при включении выключателя 1 сигнальная лампа 3 не загорается и вентилятор не запускается для теста. | А) нет напряжения в сети или параметры сети отличаются от требуемых. Б) Неисправен выключатель 1. | А) Проверить сеть. Б) Проверить и заменить выключатель 1. |
| 2. | Нагреватель включен в сеть. При включении выключателя 1 - вентилятор запускается для теста, но сигнальная лампа 3 не горит. | А) Неисправна лампа 3. | А) Заменить лампу. |
| 3. | Нагреватель включен в сеть и включен выключатель 1. Лампа 3 горит. Вентилятор не запускается для теста. | А) Плохой контакт в креплении проводов двигателя вентилятора или реле. Б) Неисправно реле двигателя. В) Неисправен двигатель вентилятора. Г) Неисправен микропроцессорный терморегулятор | А) Проверить крепление проводов двигателя и реле. Б) Проверить и заменить реле. В) Проверить и заменить двигатель. Г) Проверить и заменить терморегулятор. |
| 4. | Лампа 3 горит. Выключатель 2 в режиме “ВЕНТИЛЯЦИЯ”. Вентилятор не работает. | А) См. п. 3) А, Б, В, Г Б) Неисправен выключатель 2 | А) См. п. 3) А, Б, В, Г Б) Проверить и заменить выключатель 2. |
| 5. | Выключатель 2 в режиме “НАГРЕВ”. Горелка не запускается. Зеленая сигнальная лампа горелки и лампа кнопки перезапуска горелки, расположенные на передней панели горелки не горят. | А) Плохие контакты крепления проводов горелки. Б) Неисправность горелки. В) Неисправность или обрыв линии термодатчика ( на дисплее микропроцессорного терморегулятора: “- - - - - “). | А) Проверить крепление проводов горелки. Б) См. Приложение №1 (Руководство по техническому обслуживанию горелок) В) Проверить термодатчик и линию связи - устранить неисправность или заменить. |
| 6. | Выключатель 2 в режиме “НАГРЕВ”. Горелка не запускается. Горит красная лампа кнопки перезапуска горелки, расположенная на передней панели горелки. | А) Давление газа на входе ниже минимально допустимого. Отсутствие подачи газа или негерметичность газового тракта. Б) Неисправность горелки. | А) Проверить давление газа на входе в мультиблок горелки и герметичность газового тракта. Б) См. Приложение №1 (Руководство по техническому обслуживанию горелок) |
| 7. | Горит сигнальная лампа 4 АВАРИЯ - Сеть/вент. | А) Сработала тепловая защита двигателя. Б) Сработала система контроля эл.сети | А) Проверить цепь питания эл.двигателя и устранить неисправность. Б) Проверить: правильность подключения нагревателя к электросети, наличие фаз, правильность чередования фаз, отклонение питающего напряжения от номинала. Устранить неисправности. |
| 8. | Горит сигнальная лампа 5 АВАРИЯ - Перегрев. Горелка не работает. | Сработала тепловая защита нагревателя вследствии превышения допустимой температуры камеры сгорания. А) Неисправен вентилятор. Б) Недопустимое сопротивление воздушному потоку на входе или выходе нагревателя. В) Высокая температура на входе нагревателя. Г) Большой нагар внутри камеры сгорания или в теплообменнике. Д) Неправильная установка значения температуры отключения горелки на микропроцессорном терморегуляторе. | А) Проверить цепь питания эл.двигателя и устранить неисправность. Б) Освободить входное и выходное сечение нагревателя. В) Согласовать с Сервисной службой производителя возможную температуру входящего воздуха. Произвести перепрограммирование микропроцессорного терморегулятора. Г) Произвести очистку внутренних поверхностей камеры сгорания и теплообменника от нагара и сажи. Произвести регламентное сервисное обслуживание нагревателей. Д) Установить правильные значения температур на микропроцессорном терморегуляторе. |
| 9. | Неисправности горелки |  | См. Приложения №1 (Руководство по техническому обслуживанию горелок) |

По вопросам устранения неисправностей обращайтесь в техническую службу производителя или его уполномоченного представителя.

ГАРАНТИЯ.

Производитель гарантирует соответствие нагревателя техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения, технического обслуживания и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

Промышленный нагреватель воздуха ________, заводской номер ____________________ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: ____________________

Штамп ОТК:			Подпись представителя ОТК __________

Дата продажи: _________________

Покупатель: _______________________________________________

# Text boxes

###### НП –100А